## Calcoli
Calcolo E.E. Equivalente da fonte termica |  | Valori inseriti
Fonte o vettore energetico 1 | Gasolio (l) | Luogo [Lat/Lon] | 0,0
Quantità di combustibile o energia termica annua (t/l/Sm3/Nm3) | 0 | Orizzonte | Calcolato
Fattore di conversione (ftep,i) in tonnellate equivalenti di petrolio | 0.00086 | Database solare | PVGIS-SARAH2
Fonte o vettore energetico 2 | GPL (Smc) | Tecnologia FV | Silicio cristallino
Quantità di combustibile o energia termica annua (t/l/Sm3/Nm3) |  | FV installato [kWp] | 1
Fattore di conversione (ftep,i) in tonnellate equivalenti di petrolio | 0.00253 | Perdite di sistema [%]: | 14
Fonte o vettore energetico 3 | Gas Nat.(Smc) | Output del calcolo:
Quantità di combustibile o energia termica annua (t/l/Sm3/Nm3) | 25520 | Angolo inclinazione [°]: | 27
Fattore di conversione (ftep,i) in tonnellate equivalenti di petrolio | 0.000836 | Angolo orientamento [°]: | 0
Fonte o vettore energetico 4 | Cippato (t) | Produzione annuale FV [kWh]: | 1228.59
Quantità di combustibile o energia termica annua (t/l/Sm3/Nm3) | 0 | Irraggiamento annuale [kWh/m2]:
Fattore di conversione (ftep,i) in tonnellate equivalenti di petrolio | 0.2 | Variazione interannuale [kWh]:
Fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete e energia primaria | 0.187 | Variazione di produzione a causa di:
103 | 1000 | Angolo d'incidenza [%] | -2.52
|  | Effetti spettrali [%] | 0.052083
Energia El.Equiv. (Kwhe) | 114089.4118 | Temperatura e irradianza bassa [%] | -5.83
|  | Perdite totali [%] | -20.47
Totale Consumi elettrici aziendali |  | Costo energia FV [al kWh] | 0.066
Pod. 1 (kwwh - anno) | 50000
Pod. 2 (kwwh - anno) | 0
Pod. 3 (kwwh - anno) | 0
Pod. 4 (kwwh - anno) | 0
Pod. 5 (kwwh - anno) | 0
Pod. 6 (kwwh - anno) | 0
Pod. 7 (kwwh - anno) | 0
Pod. 8 (kwwh - anno) | 0
Pod. 9 (kwwh - anno) | 0
Pod. 10 (kwwh - anno) | 0
TOTALE | 50000
Massima E.E. Equivalente ammis. | 50000
Consumo elettico combinato (Kwh) | 100000
Maggiorazione 5% | 5000
TOTALE CONS. AMMIS. (Kwh) | 105000 | Potenza installabile (Kw) | 85.4638
Per semplificare e accelerare il calcolo anziché utilizzare il simulatore UE che potete trovare al Link:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.
Ptete sostituire il valore della casella | E12 | con uno dei seguenti valori standard:
Produzione annuale FV [kWh]: | Nord | 1200
Produzione annuale FV [kWh]: | Centro | 1300
Produzione annuale FV [kWh]: | Sud | 1400
Come potrete notare su di un fabbisogno reale di (114.089 + 50.000)/1.228,59 ) circa 133 kwh
si può realizzare un impianto di circa 85 kw.

## Fattori conversione
|  |  | L/NM3/T | Tep Eq. | Fattore Conv. | Moltiplicatore | E.E. Equivalente
| Energia Elettrica Equivalente=Σ(Qi × ftep,ii)/0,187 × 103 [kWhe] |  |  |  | 0.187 | 1000
Dove:
Qi=quantità di combustibile o energia termica
ftep,i=fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio
Fattori di conversione ai fini del calcolo dell’energia elettrica equivalente
Fonte o vettore energetico | Unità di misura | Fattore di conversione(ftep.i)
Gasolio | t | 1.02
| litri | 0.00086
Olio combustibile | t | 0.98
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido | t | 1.1
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido | litri | 0.000616
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso | Sm³ | 0.00253
Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso | Nm³ | 0.00267
Oli vegetali | t | 0.88
| litri | 0.00079
Pellet | t | 0.4
Legna macinata fresca (cippato) | t | 0.2
Gas naturale | Sm³ | 0.000836
| Nm³ | 0.000882